OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa lekkiego oleju opałowego w ilości około 31 000 litrów oraz oleju napędowego w ilości do 1200 litrów na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kostomłotach zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem zamawiającego, potwierdzanym każdorazowo osobnym zamówieniem.

Zamawiający przewiduje na podstawie zakupów dokonanych w roku 2022, że olej opałowy będzie dostarczony do siedziby Zamawiającego około 7 razy. Jednorazowa dostawa wynosić będzie: co najmniej 2 000 litrów.

Minimalne parametry techniczne oleju opałowego będącego przedmiotem zamówienia winny być zgodne z normą PN-C-96024:2011,

Minimalne parametry techniczne oleju napędowego będącego przedmiotem zamówienia winny być zgodne z Polską Normą PN-EN 590.

Wymagania techniczne (minimalne wg normy ):

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa parametru** | **Norma PN-C-96024:2011** |
| Gęstość w temp. 15 C (kg/m³) | max. 860 |
| Wartość opałowa (MJ/kg) | min. 42,6 |
| Temperatura zapłonu (ºC) | min. 56 |
| Lepkość kinematyczna w 20ºC (mm²/s) | max. 6,00 |
| Skład frakcyjny: -  do 250º C destyluje, (%v/v) -- do 350º C destyluje, (%v/v) | max. 65 min. 85 |
| Temperatura płynięcia, (º C) | max. -20 |
| Pozostałość po koksowaniu z 10 % pozostałości destylacyjnej, (% m/m) | max. 0,3 |
| Zawartość siarki, (% m/m) | max. 0,2 |
| Zawartość wody, (mg/kg | max. 200 |
| Zawartość zanieczyszczeń stałych, (mg/kg) | max. 24 |
| Pozostałość po spopieleniu, (mg/litr) | max. 0,01 |

**DODATKOWE WYMOGI ZAWARTE W CENIE:**

1. Dostawa oleju opałowego oraz oleju napędowego, będącego przedmiotem zamówienia do siedziby Zamawiającego na koszt własny Wykonawcy (koszt transportu należy uwzględnić w cenie oferty);
2. Wykonawca będzie dokonywał rozładunku oleju opałowego, będącego przedmiotem zamówienia poprzez złącze (gniazdo), które przystosowane jest do zamocowania końcówek znajdujących się na wężach cystern do zbiornika do zasilania kotłów centralnego ogrzewania swój własny koszt i we własnym zakresie (koszt rozładunku należy uwzględnić w cenie oferty);
3. Reklamacje co do ilości dostarczonego oleju opałowego, będącego przedmiotem zamówienia odbywać się będą w dniu dostawy u kierowcy dostawy jednorazowej;
4. Dostawa oleju opałowego, będącego przedmiotem zamówienia do siedziby Zamawiającego w terminie do 48 godzin licząc od dnia przesłania zamówienia faxem lub drogą elektroniczną przez Zamawiającego. Dostawy będą się odbywać w godzinach pracy Zamawiającego od 7:30 do 15:30.
5. Jakość i parametry oleju opałowego, Wykonawca każdorazowo potwierdzać będzie świadectwem jakości producenta.
6. Wraz z dostawą oleju opałowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwo jakości producenta oleju opałowego potwierdzający parametry oleju opałowego.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia zgodności parametrów dostarczonego oleju opałowego z parametrami wymaganymi w niniejszej specyfikacji. W takim przypadku próbka do oceny jakości oleju opałowego będzie przygotowana przez osoby wyznaczone ze strony Zamawiającego i Wykonawcy oraz przekazana do laboratorium wskazanego przez Zamawiającego. Koszty badania jakości oleju opałowego obciążają Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że w przypadku stwierdzenia niezgodności parametrów oleju opałowego dostarczonego z parametrami wymaganymi to Wykonawca pokryje koszty badania laboratoryjnego oraz koszty wymiany wadliwego oleju opałowego na oleju opałowego o parametrach zgodnych z wymaganiami Zamawiającego.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zgodności ilości oleju opałowego faktycznie dostarczonego (wskazania licznika na samochodzie) z ilością oleju opałowego wskazanego na fakturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności (oleju opałowego faktycznie dostarczonego jest mniejsza niż wykazana na fakturze) Wykonawca zobowiązuje się do dokonania korekty faktury i wskazania w niej wielkości faktycznych.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia mniejszej ilości oleju opałowego i oleju napędowego niż określona w przedmiocie zamówienia w przypadku zmniejszonych potrzeb, a Wykonawca nie będzie z tego tytułu dochodził żadnych roszczeń.
10. W przypadku oleju napędowego Zamawiający może tankować bezpośrednio do wskazanego przez Zamawiającego pojazdu z dystrybutora paliw na stacji paliw Wykonawcy (wskazany w formularzu ofertowym), gdy stacja paliw nie jest oddalona od siedziby Zamawiającego więcej niż 60 km.

Wymagania stawiane wykonawcy:

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi dysponować, co najmniej jedną cysterną o wyposażoną w pompę i dystrybutor z cyfrowym miernikiem ilości wydanego oleju w systemie objętościowym oraz posiadającymi aktualne świadectwo legalizacji urządzeń pomiarowych z Urzędu Miar.